## 设备成本计划表
编号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 备注
1
1.1 | 手摇刷式过滤器 | 100m3/d,快开螺栓，过滤精度10目，有效过滤面积＞0.067m2 | 台 | 1 | 13000 | 13000 | 重庆三峰科技
1.2 | 筛网 | 10目 | 台 | 1 | 5000 | 5000 | 国产优质
1.3 | 排泥泵 | Q=5m3/h,H=20m，螺杆泵，过流部件304、泵腔HT250+防腐涂层、转子不锈钢304、定子丁晴橡胶、密封材料碳化硅、底座碳钢 | 台 | 1 | 20950 | 20950 | 西派克、耐驰、明珠、莫诺
2 | 调节池 |  | 台 |  |  | 0
2.1 | 原事故收集池池盖 | 钢膜结构12*23m | 台 | 1 |  | 180000 | 重庆新博成膜结构
2.2 | 潜水搅拌器 | QJB型潜水搅拌器，电机壳体材质316Ti，螺旋桨316Ti，主轴SS420、机械密封碳化硅、螺栓螺母316，导轨支架316，提升链316、起吊臂304 | 台 | 2 | 39800 | 79600 | 南蓝、贝特、蓝深、川源
3 | 厌氧处理系统 |  | 台 |  |  | 0
3.1 | 手摇式过滤器 | 立式，快开螺栓、流量10m3/h,材质不锈钢304，有效过滤面积0.015m2 | 台 | 1 | 13000 | 13000 | 重庆三峰科技
3.2 | UASB进水泵 | 卧式离心泵，Q=9.5m3/h,H=20m，叶轮304、泵体泵盖304、轴420、密封环碳化硅、紧固件304 | 台 | 2 | 12050 | 24100 | 格兰富、ABS、ITT、KSB、川源
3.3 | UASB循环泵 | 卧式离心泵，Q=75m3/h,H=20m，叶轮304、泵体泵盖304、轴420、密封环碳化硅、紧固件304 | 台 | 2 | 18560 | 37120 | 格兰富、ABS、ITT、KSB、川源
3.4 | 水封罐 | 非标设备，不锈钢304，罐体直径0.6m，高度1.2m | 台 | 1 | 15000 | 15000 | 国产优质品牌
3.5 | UASB罐 | 碳钢+玻璃钢防腐罐体，直径15m,高度13m，外壁保温，保温材料采用聚氨酯泡沫塑料，厚度35mm。内部带三相分离器，三相分离器材质为PP板，厚度20mm,总面积347m2 | 台 | 1 | 1800000 | 1800000 | 国产优质品牌
4 | 硝化反硝化系统 |  | 台 |  |  | 0
4.1 | 潜水搅拌器 | QJB型潜水搅拌器，电机壳体材质316Ti，螺旋桨316Ti，主轴SS420、机械密封碳化硅、螺栓螺母316，导轨支架316，提升链316、起吊臂304 | 台 | 2 | 21100 | 42200 | 南蓝、贝特、蓝深、川源
4.2 | 曝气管 | 氧利用率≥35%，Φ65*1000，硅橡胶膜片 | 台 | 200 | 300 | 60000 | 瑞好同等
4.3 | 消泡泵 | 卧式离心泵，Q=30m3/h,H=40m,叶轮304、泵体泵盖304、轴420、密封环碳化硅、紧固件304 | 台 | 1 | 16884 | 16884 | 格兰富、ABS、ITT、KSB、川源
4.4 | 硝化液回流泵 | 卧式离心泵，Q=90m3/h,H=40m，叶轮304、泵体泵盖304、轴420、密封环碳化硅、紧固件304 | 台 | 2 | 20445 | 40890 | 格兰富、ABS、ITT、KSB、川源
4.5 | 罗茨鼓风机 | 风量19m3/min,出口压力88.2KPa，风冷，壳体铸铁，叶轮为球墨铸铁，机座铸铁，变频控制，配套电机为西门子或ABB同等质量品牌的电机 | 台 | 2 | 45000 | 90000 | 英格索兰、章晃、百事德、川源
5 | 超滤膜系统 |  | 台 |  |  | 0
5.1 | 超滤系统 | 成套设备 | 台 | 1 | 400000 | 400000 | 重庆三峰科技
6 | 反渗透系统 |  | 台 |  |  | 0
6.1 | 一级STRO系统 | 成套设备 | 台 | 1 | 2000000 | 2000000 | 重庆三峰科技
6.2 | 二级卷式RO系统 | 成套设备 | 台 | 1 | 200000 | 200000 | 重庆三峰科技
7 | 污泥处理系统 |  | 台 |  |  | 0
7.1 | 集水井提升泵 | 自耦式潜水泵，Q=10m3/h,H=25m，304材质 | 台 | 1 | 12830 | 12830 | 格兰富、ABS、ITT、KSB、川源
7.2 | 中心传动刮泥机 | Φ6m | 台 | 1 | 46000 | 46000 | 南蓝等
7.3 | 厢式压滤机系统 | 处理量Q=10m3/h，脱水后污泥含水率60%，包含进泥泵，加药系统、压榨系统、清洗系统、空压系统等。 | 台 | 1 | 480000 | 480000 | 景津等其他优质产品
7.4 | 电动泥斗 | 带电动闸门、碳钢材质、容积1.5m3 | 台 | 2 | 23500 | 47000 | 国产优质
7.5 | 污泥运输车辆 | 3吨 | 台 | 1 | 50000 | 50000 | 国产优质
7.6 | 皮带输送机 | 输送量1t/h，长度6m | 台 | 1 | 50000 | 50000 | 国产优质
7.7 | 电动葫芦 | CD1型，起重量2.5t,起升高度10m | 台 | 1 | 30000 | 30000 | 国产优质
8 | 冷却系统 |  | 台 |  |  | 0
8.1 | 板式换热器 | Q=90m3/h，换热功率1050Kw，单台换热面积113m2 | 台 | 1 | 40000 | 40000 | 济南天源、天津太平洋、阿法拉法
8.2 | 板式换热器 | Q=10m3/h，换热功率105Kw | 台 | 1 | 10000 | 10000 | 济南天源、天津太平洋、阿法拉法
8.3 | 冷却塔 | 方形横流式冷却塔，温降10℃，循环水量Q=105m3/h, | 台 | 1 | 30000 | 30000 | 国产优质品牌
8.4 | 冷却水循环泵 | 卧式离心泵，Q=90m3/h,H=16m,叶轮304、泵体泵盖304、轴420、密封环碳化硅、紧固件304 | 台 | 1 | 17872 | 17872 | 格兰富、ABS、ITT、KSB、川源
8.5 | 超滤冷却水循环泵 | 卧式离心泵，Q=10m3/h,H=16m,叶轮304、泵体泵盖304、轴420、密封环碳化硅、紧固件304 | 台 | 1 | 10050 | 10050 | 格兰富、ABS、ITT、KSB、川源
9 | 加热系统 |  |  |  |  | 0
9.1 | 汽水混合器 | 管道静态混合器，DN125/DN25，不锈钢材质 | 台 | 1 | 8000 | 8000 | 国产优质
10 | 外排系统 |  |  |  |  | 0
10.1 | 清水泵 | 自耦式潜水泵，Q=10m3/h,H=40m，铸铁 | 台 | 1 | 10310 | 10310 | 格兰富、ABS、ITT、KSB、川源
10.2 | 浓液回喷泵 | 螺杆泵，Q=10m3/h,H=60m，过流部件304、泵腔HT250+防腐涂层、转子不锈钢304、定子丁晴橡胶、密封材料碳化硅、底座碳钢 | 台 | 1 | 25670 | 25670 | 西派克、耐驰、明珠、莫诺
11 | 沼气处理系统 |  |  |  |  | 0
11.1 | 气水分离器 | 非标设备，Q=200Nm3/h，气水分离效率99.5%，不锈钢材质 | 台 | 1 | 25000 | 25000 | 国产优质品牌
11.2 | 沼气增压风机 | Q=200Nm3/h，升压能力30Kpa，罗茨风机，过流部件304，机座铸铁，变频控制，配套电机为西门子或ABB同等质量品牌的电机 | 台 | 2 | 44000 | 88000 | 英格索兰、章晃、百事德、川源
11.3 | 火炬 | 燃烧能力200Nm3/h | 台 | 1 | 165000 | 165000 | 咸阳三星等
12 | 臭气处理系统 |  |  |  |  | 0
12.1 | 臭气风机 | 玻璃钢离心风机，Q=4500m³/h，出口风压：4kPa，防腐，防爆 | 台 | 1 | 55000 | 55000 | 国产优质
12.2 | 活性炭除臭装置 | 处理量4500m3/h | 台 | 1 | 100000 | 100000 | 国产优质
13 | 化验室设备 |  |  |  |  | 0
13.1 | 溶解氧测定仪 | 量程：0-20mg/l；精度：±0.3mg/l | 台 | 1 | 3800 | 3800 | E+H、哈希、雷磁
13.2 | BOD5测定装置 | 量程：0-4000mg/L，精度：±1（±3.5hPa） | 台 | 1 | 21500 | 21500 | E+H、哈希、WTW
13.3 | COD测定仪 | 11孔，风冷式 | 台 | 1 | 9000 | 9000 | E+H、哈希、WTW
13.4 | 电子分析天平 | 最大秤量程：220g 可读：0.1mg | 台 | 1 | 3220 | 3220 | 德国赛多利斯、美国丹佛、上海精密
13.5 | 架盘药物天平 | JPT-1 | 台 | 1 | 250 | 250 | 德国赛多利斯、美国丹佛、上海精密
13.6 | 生物显微镜 | DM2500 | 台 | 1 | 3800 | 3800 | 上海精密、徕卡、尼康
13.7 | 紫外分光光度计 | 波长范围：200-1000微米 | 台 | 1 | 15000 | 15000 | 上海精密、上海菁华
13.8 | PH计 | 0-14 | 台 | 1 | 6720 | 6720 | 上海精密、雷磁、Switzerland
13.9 | 台式电导仪 | 量程0.01us/cm~5000us/cm,准确度±0.5% | 台 | 1 | 9600 | 9600 | 上海精密、雷磁、WTW
13.10 | 便携式可燃气体检测仪 | Altair4X | 台 | 1 | 8000 | 8000 | MSA
13.11 | 实验室用计算机 |  | 台 | 1 | 4700 | 4700 | DELL、HP、联想
13.12 | A4打印机 |  | 台 | 1 | 2860 | 2860 | 惠普、联想、三星
13.13 | 纯水机 | 10L/h | 台 | 1 | 11200 | 11200 | ESW、史密斯、优普
13.14 | 空调 | 壁挂式，2P | 台 | 1 | 4500 | 4500 | 格力、美的、海尔
13.15 | 冰箱 | 容积：133L，有冷藏0~4℃功能 | 台 | 1 | 1380 | 1380 | 海尔、美菱、西门子
13.16 | 玻璃仪器 |  | 台 | 1 | 7000 | 7000 | 国产优质
13.17 | 药品 |  | 台 | 1 | 5000 | 5000 | 国产优质
13.18 | 高温电炉 | 2.5Kw | 台 | 1 | 3930 | 3930 | 国产优质
13.19 | 烘箱 | 控温范围：RT10—300℃ 工作室尺寸：500×600×750 | 台 | 1 | 3900 | 3900 | 国产优质
13.20 | 生化培养箱 | 温度波动±0.5℃，温度均匀性≤±1℃ | 台 | 1 | 3600 | 3600 | 国产优质
13.21 | 电动离心机 | 最高转速5000r/min，离心容量：转子500mlx4，要求可调速 | 台 | 1 | 6580 | 6580 | 国产优质
13.22 | 干湿温度计 | 测量范围 -36 ～ 46℃，湿度范围10~99%，墙挂式 | 台 | 1 | 70 | 70 | 国产优质
13.23 | 排风柜 | 1500mmx850mmx2800mm(长x宽x高) | 台 | 1 | 7000 | 7000 | 国产优质
13.24 | 药品柜 | 药品柜 | 台 | 2 | 1000 | 2000 | 国产优质
13.25 | 更衣柜 | 8门 | 台 | 1 | 2000 | 2000 | 国产优质
13.26 | 边台 | 高850mm，宽750mm，长度3800mm | 台 | 2 | 15000 | 30000 | 国产优质
14 | 通风空调系统 |  |  |  |  | 0
14.1 | 空调 | 壁挂式，2P | 台 | 2 | 4500 | 9000 | 国产优质
14.2 | 空调 | 壁挂式，1.5P | 台 | 1 | 4000 | 4000 | 国产优质
14.3 | 轴流风机 | T35-11-3.15,风量1400m3/h | 台 | 4 | 800 | 3200 | 国产优质
14.4 | 轴流风机 | T35-11-2.8,风量540m3/h | 台 | 2 | 600 | 1200 | 国产优质
14.5 | 轴流风机 | T35-11-2.8,风量480m3/h | 台 | 1 | 600 | 600 | 国产优质
14.6 | 轴流风机 | T35-11-2.8,风量900m3/h | 台 | 2 | 600 | 1200 | 国产优质
14.7 | 轴流风机 | T35-11-3.15,风量2100m3/h | 台 | 1 | 1000 | 1000 | 国产优质
14.8 | 轴流风机 | T35-11-3.15,风量2700m3/h | 台 | 1 | 1000 | 1000 | 国产优质
14.9 | 空调 | 壁挂式 3P | 台 | 2 | 4800 | 9600 | 国产优质
15
15.1 | 进水电磁流量计 | 量程范围：0～100m3/h,DN100 | 台 | 1 | 10385 | 10385 | E+H、西门子、罗斯蒙特
15.2 | 压力变送器 | 量程范围：0～0.1MPa | 台 | 1 | 6065 | 6065 | 罗斯蒙特C系列、E+H、EJA
15.3 | 甲烷在线监测及报警装置 | 测量范围：0～100%LEL | 台 | 1 | 2300 | 2300
15.4 | 硫化氢在线监测及报警装置 | 测量范围：0～100ppm | 台 | 1 | 5600 | 5600
16 | 厌氧处理系统 |  | 台 |  |  | 0
16.1 | 甲烷在线监测及报警装置 | 测量范围：0～100%LEL | 台 | 1 | 2300 | 2300
16.2 | 硫化氢在线监测及报警装置 | 测量范围：0～100ppm | 台 | 1 | 5600 | 5600
16.3 | UASB进水电磁流量计 | 量程范围：0～10m3/h,DN50 | 台 | 1 | 6599 | 6599 | E+H、哈希
16.4 | UASB循环电磁流量计 | 量程范围：0～100m3/h,DN125 | 台 | 1 | 10844 | 10844 | E+H、哈希
16.5 | 温度变送器 | 插入式,测量范围:0～100℃ | 台 | 1 | 4076 | 4076 | E+H、哈希
16.6 | 压力变送器 | 量程范围：0～0.2MPa | 台 | 1 | 6065 | 6065 | 罗斯蒙特C系列、E+H、EJA
17 | 硝化反硝化系统 |  |  |  |  | 0
17.1 | 压力变送器 | 量程范围：0～0.1MPa | 台 | 1 | 6065 | 6065 | 罗斯蒙特C系列、E+H、EJA
17.2 | 溶解氧在线检测仪 | 插入式，带温度显示，测量范围：0～10mg/L | 台 | 1 | 14964 | 14964 | E+H、哈希
17.3 | 氨气在线检测及报警装置 | 0-100ppm,≤±1%FS，0.1ppm,IP66 | 台 | 1 | 6500 | 6500 | E+H、哈希
17.4 | PH仪 | 插入式,测量范围：0-14 | 台 | 1 | 13112 | 13112 | E+H、哈希
17.5 | 硝化液回流电磁流量计 | 量程范围：0～100m3/h,DN80 | 台 | 1 | 9950 | 9950 | E+H、西门子、罗斯蒙特
17.6 | 压力变送器 | 插入式,测量范围：0～1MPa | 台 | 1 | 6065 | 6065 | 罗斯蒙特C系列、E+H、EJA
17.7 | 温度变送器 | 插入式,测量范围:0～200℃ | 台 | 1 | 4076 | 4076
17.8 | 涡街流量计 | DN150,测量范围:0～1500Nm3/h | 台 | 1 | 35000 | 35000 | E+H、西门子、罗斯蒙特
18 | 沼气处理系统 |  |  |  |  | 0
18.1 | 涡街流量计 | 量程范围：0～250Nm3/h,DN100 | 台 | 1 | 33000 | 33000 | E+H、西门子、罗斯蒙特
19 | 污泥处理系统 |  |  |  |  | 0
19.1 | 投入式液位计 | 量程范围：0～5m | 台 | 1 | 10642 | 10642 | 西门子、E+H、WIKA
20 | 综合水池 |  |  |  |  | 0
20.1 | 投入式液位计 | 量程范围：0～5m | 台 | 3 | 10642 | 31926 | 西门子、E+H、WIKA
20.2 | 系统出水电磁流量计 | 量程范围：0～20m3/h,DN50 | 台 | 1 | 9599 | 9599 | E+H、西门子、罗斯蒙特
20.3 | 浓液回喷电磁流量计 | 量程范围：0～20m3/h,DN50 | 台 | 1 | 9599 | 9599 | E+H、西门子、罗斯蒙特
20.4 | COD在线监测仪 | 量程范围：0～200mg/L | 台 | 1 | 117400 | 117400 | E+H、哈希、瑞士swan
20.5 | PH在线监测 | 量程范围：0～14 | 台 | 1 | 13112 | 13112 | E+H、哈希、瑞士swan
20.6 | 氨氮在线监测 | 量程范围：0～20mg/L | 台 | 1 | 122250 | 122250 | E+H、哈希、瑞士swan
21
21.1 | 1AA1进线柜 | GCS(1000×800×2200)/IP40 | 台 | 1 | 90000 | 90000 | 川仪、众恒、嘉瑞或同等厂家
21.2 | 1AA2变频柜 | GCS(800×800×2200)/IP40 | 台 | 1 | 65000 | 65000
21.3 | 1AA3配电柜1 | GCS(800×800×2200)/IP40 | 台 | 1 | 20000 | 20000
21.4 | 1AA4配电柜2 | GCS(800×800×2200)/IP40 | 台 | 1 | 20000 | 20000
21.5 | 1AA5配电柜3 | GCS(800×800×2200)/IP40 | 台 | 1 | 20000 | 20000
21.6 | 1AA6传动柜1 | GCS(800×800×2200)/IP40 | 台 | 1 | 65000 | 65000
21.7 | 1AA7传动柜2 | GCS(800×800×2200)/IP40 | 台 | 1 | 65000 | 65000
21.8 | 1AA8传动柜3 | GCS(800×800×2200)/IP40 | 台 | 1 | 65000 | 65000
21.9 | 1AC操作台 | （1200×800×800） | 台 | 2 | 20000 | 40000
21.10 | UPS电源柜 | GCS(800×800×2200)/IP40 | 台 | 1 | 20000 | 20000
21.11 | PLC柜 | (800×800×2200)/IP40 | 台 | 1 | 250000 | 250000
21.12 | 1AP配电箱 | （500×250×600）/IP65/ExdiiBT4 | 台 | 1 | 2000 | 2000
21.13 | 2AP-8AP配电箱 | （500×250×600）/IP55 | 台 | 7 | 2000 | 14000
21.14 | 防爆操作箱 | （300×200×400）/IP65/ExdiiBT4 | 台 | 4 | 4000 | 16000
21.15 | 操作箱 | （300×200×400）/IP55 | 台 | 17 | 2000 | 34000
21.16 | 照明箱 | （300×200×400）/IP40 | 台 | 6 | 4500 | 27000
21.17 | 仪表箱 | （300×200×400）/IP55 | 台 | 12 | 1500 | 18000
21.18 | 工控机 |  | 台 | 2 | 38000 | 76000 | 研华
21.19 | 弱电箱 | 配（2光口+8电口交换机1台，10对电话配线架） | 台 | 1 | 3000 | 3000
22 | 视频监控系统 |  |  |  |  | 0
22.1 | 硬盘录像机 | 20路高清（NVR.支持8盘） | 套 | 1 | 150000 | 150000 | 海康威视
22.2 | 存储硬盘 | ST-4T DVR专用硬盘 |  | 2 |  | 0 | 希捷
22.3 | 高清网络摄像机 | DS-2CD5A26FWD-1Z |  | 12 |  | 0 | 海康威视
22.4 | 液晶电视 | 42寸/LED平板电视 |  | 1 |  | 0
22.5 | 交换机 | （2光口+8电口）千兆光钎交换机 |  | 1 |  | 0 | 华为
22.6 | 交换机 | （2光口+24电口）千兆光钎交换机 |  | 1 |  | 0 | 华为
22.7 | 机柜 |  |  | 1 |  | 0
22.8 | 分线箱 |  |  | 1 |  | 0
23 | 消防报警系统 |  |  |  |  | 0
23.1 | 火灾报控制器 |  | 套 | 1 | 60000 | 60000
23.2 | 点式感烟探测器（带地址） |  |  | 20 |  | 0
23.3 | 带电话插孔地址码手动报警按钮 |  |  | 6 |  | 0
23.4 | 5W壁挂扬声器 |  |  | 3 |  | 0
23.5 | 输入输出模块 |  |  | 10 |  | 0
23.6 | 单输入模块 |  |  | 3 |  | 0
23.7 | 消防电话 |  |  | 1 |  | 0
23.8 | 感温探头 |  |  | 10 |  | 0
23.9 | 短路隔离器 |  |  | 3 |  | 0
23.10 | 设备控制箱 |  |  | 2 |  | 0